Dotyczy postępowania w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Andriollego 54 w Otwocku.

W związku z zapytaniem przesłanym drogą mailową, Zamawiający udziela n/w odpowiedzi:

Pytanie 1

czy moc po stronie DC systemu może wynosić 21,45kWp, czy moc jest akceptowalna jako parametr lepszy niż podany w specyfikacji?

Odp.

TAK

Pytanie 2

na podstawie Art.29 ust.2 pkt 16 oraz Art.30 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane stwierdzamy że zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej nie jest wymagane. Dodatkowo reguluje to również ustawa o OZE.

Odp.

WYKONAWCA MUSI UZYSKAĆ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE POZWOLENIA I UZGODNIENIA, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

Pytanie 3

zastosowanie zabezpieczenia różnicowoprądowego klasy B nie jest wymagane. W tym wypadku zabezpieczenie klasy A jest wystarczające. Czy możemy zmienić ten wymóg?

Odp.

TAK

Pytanie 4

Czy Prąd Zwarciowy ISC 10,28 V jest akceptowalny jako parametr lepszy niż podany w specyfikacji?

Odp.

TAK

Pytanie 5

moc inwertera po stronie AC jest dwukrotnie większa niż moc instalacji – jest to niezgodne ze sztuką. Czy można zastosować  inwerter o mocy adekwatnej do ilości paneli tj. inwerter o mocy 20kW

Odp.

INWERTER NALEŻY DOBRAĆ DO MOCY MODUŁÓW

Pytanie 6

czy dopuszczalne jest zaświadczenie wydane przez US z datą 30.04.2020

Odp.

NIE